Техническа спецификация по процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана с предмет:

„Изработване на технически проект и изграждане на ФЕЦ с мощност минимум 50 kW

за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено

потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с

капацитет минимум 100 kWh, свързани към изградената фотоволтаична система“

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ | 1 бр. | Минимални изисквания: Част „Електрическа“: Включено; Част „Конструктивна“: Включено. Общо време за проектиране: до 7 дни от сключване на договор. |
| 2 | Изграждане на ФЕЦ с мощност минимум 50 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет минимум 100 kWh, свързани към изградената фотоволтаична система |  | Минимални изисквания: Минимални технически критерии - Фотоволтаични модули: Минимална мощност на фотоволтаичните модули на централата: 50 kWp Ефективност на модула: ≥ 20% Продуктова гаранция: ≥ 12 години Деградация първа година: ≤ 3% Линейна деградация за: - еднолицеви модули ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години - двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години Минимални технически критерии - Инвертори за фотоволтаичния модул: Минимална входяща мощност 50 kW Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ≥ 96% Смущения от хармоници (THD) ≤ 5% Входно напрежение от ФВ стрингове ≤ 1500 VDC Продуктова гаранция ≥ 10 години Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система; Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самия инвертор Минимални технически критерии - Инвертори за система за съхранение: Продуктова гаранция ≥ 10 години Минимални технически критерии – Батерии: Минимален общ номинален капацитет 100 kWh Оперативна работна температура 0-45°С на околната среда Продуктова гаранция ≥ 5 години Гаранция за производителност ≥ 10 години Минимални технически критерии – Конструкция: Продуктова гаранция ≥ 10 години Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция Допълнителни изисквания, предмет на оценка, съгласно Методиката за оценка на офертите: 1. Ефективност на модула: ≥ 22,5% 2. Деградация първа година на модула: ≤ 1% 3. Линейна деградация на модула ≤ 0,4% на година, гарантирана за ≥ 25 години |

Кандидатите следва да предложат:

Срок за изпълнение на СМР максимум 30 (тридесет) календарни дни (от датата на изпращане на възлагателното писмо).

Кандидатите следва да предлагат срок за изпълнение в цели календарни дни. Кандидати, чийто оферти не отговарят на тези изисквания ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Предложения, по-кратки от 7 дни ще бъдат считани за нереалистични и на това основание, кандидатите, от които изхождат, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Предложените технически и функционални характеристики, включително параметрите, подлежащи на оценяване по показател П1, трябва да бъдат доказани с официални технически листове, каталози, спецификации, декларации или други документи, издадени от производителя. Документите се представят като част от офертата. При непредставяне на доказателства съответната характеристика не се приема за доказана и не се присъждат точки за нея.

Обучение за работа с оборудването. Разходите за обучение на персонала са изцяло за сметка на изпълнителя.

Гаранционно обслужване на доставеното оборудване за срок от минимум 60 месеца, което включва:

- пълен сервиз на системата за срока на гаранцията;

- Време за реакция при авария с посещение на сервизен екип от максимум 24 часа;

*Кандидатите следва да предлагат гаранционен срок в кръгъл месец и време за реакция при авария с посещение на сервизен екип в кръгли часове. Кандидати, чийто оферти не отговарят на тези изисквания ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

При приемане на СМР определеният изпълнител е длъжен да представи следните документи:

- Протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение – заверен от лицето, което е монтирало съоръжението, включено в списъка по чл. 21  от ЗЕВИ ;

- Гаранционни карти и други технически документи за оборудването.