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Техническа спецификация по процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана с предмет: 
„Изработване на технически проект и изграждане на ФЕЦ с мощност минимум 50 kW 
за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено 
потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с 
капацитет минимум 100 kWh, свързани към изградената фотоволтаична система“

	№
	Наименование на актива
	Количество
	Минимални технически и/или функционални характеристики

	1.
	Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“
	1 бр.
	Минимални изисквания: 

Част „Електрическа“: Включено;
Част „Конструктивна“: Включено.
Общо време за проектиране: до 7 дни от сключване на договор.


	2
	Изграждане на ФЕЦ с мощност минимум 50 kW 
за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено 
потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с 
капацитет минимум 100 kWh, свързани към изградената фотоволтаична система
	
	Минимални изисквания: 

Минимални технически критерии - Фотоволтаични модули:
Минимална мощност на фотоволтаичните модули на централата: 50 kWp
Ефективност на модула:	≥ 20%
Продуктова гаранция: ≥ 12 години
Деградация първа година: ≤ 3%
Линейна деградация за:	
- еднолицеви модули ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години
- двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години


Минимални технически критерии - Инвертори за фотоволтаичния модул:	
Минимална входяща мощност  50 kW                
Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ≥ 96%
Смущения от хармоници (THD) ≤ 5%                
Входно напрежение от ФВ стрингове ≤ 1500 VDC
Продуктова гаранция ≥ 10 години                                                      
Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система;		
Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самия инвертор	

Минимални технически критерии - Инвертори за система за съхранение:
Продуктова гаранция ≥ 10 години                                                      

Минимални технически критерии – Батерии:
Минимален общ номинален капацитет 100 kWh
Оперативна работна температура 0-45°С на околната среда
Продуктова гаранция ≥ 5 години
Гаранция за производителност ≥ 10 години

Минимални технически критерии – Конструкция:
Продуктова гаранция ≥ 10 години                                                      
Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция	


Допълнителни изисквания, предмет на оценка, съгласно Методиката за оценка на офертите:
1. Ефективност на модула: ≥ 22,5% 
2. Деградация първа година на модула: ≤ 1%
3. Линейна деградация на модула ≤ 0,4% на година, гарантирана за ≥ 25 години





Кандидатите следва да предложат:

Срок за изпълнение на СМР максимум 30 (тридесет) календарни дни (от датата на изпращане на възлагателното писмо).
Кандидатите следва да предлагат срок за изпълнение в цели календарни дни. Кандидати, чийто оферти не отговарят на тези изисквания ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 
Предложения, по-кратки от 7 дни ще бъдат считани за нереалистични и на това основание, кандидатите, от които изхождат, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.
Предложените технически и функционални характеристики, включително параметрите, подлежащи на оценяване по показател П1, трябва да бъдат доказани с официални технически листове, каталози, спецификации, декларации или други документи, издадени от производителя. Документите се представят като част от офертата. При непредставяне на доказателства съответната характеристика не се приема за доказана и не се присъждат точки за нея.
Обучение за работа с оборудването. Разходите за обучение на персонала са изцяло за сметка на изпълнителя.
Гаранционно обслужване на доставеното оборудване за срок от минимум 60 месеца, което включва:
- пълен сервиз на системата за срока на гаранцията;
- Време за реакция при авария с посещение на сервизен екип от максимум 24 часа;
*Кандидатите следва да предлагат гаранционен срок в кръгъл месец и време за реакция при авария с посещение на сервизен екип в кръгли часове. Кандидати, чийто оферти не отговарят на тези изисквания ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.
При приемане на СМР определеният изпълнител е длъжен да представи следните документи:
- Протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение – заверен от лицето, което е монтирало съоръжението, включено в списъка по чл. 21  от ЗЕВИ ;
- Гаранционни карти и други технически документи за оборудването.
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